车站IBP鉴定评分标准（100分）

鉴定时间：____________

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  | 分值 | 评分标准 | 被鉴定人姓名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBP盘包含模块 | 包括信号、屏蔽门、环控、消防、AFC闸机、门禁、电扶梯、防淹门8大模块 |  |  | 2 | 回答正确得2分，漏答扣1分，答错扣2分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 试灯 | 按压各模块“试灯”按钮，观察“运行”、“故障”指示灯是否都亮灯 |  |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自动电扶梯模块 | 正常状态下，钥匙处于“禁止”位，各电梯运行方向指示灯亮绿灯，停梯指示灯灭 |  |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 紧急情况下停梯，打开防误压盖板，按压“停梯”按钮，所关联电梯停止运转（原则上不可使用，需人员到现场进行关停） |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防模块 | 高压细水雾模块 | 正常情况下灯灭。泵组启动时亮红灯；“故障”指示灯亮黄灯，应立即报修，需至消防泵房就地开启 |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 泵组：高压细水雾泵组未正常联动的情况下，行值报环调，经环调同意，按压“启动”按钮，启动成功“运行”指示灯亮红灯 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 补泵组：高压细水雾水量不足的情况下，补水泵自动启动 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 上下行轨行区阀组：行值报环调，经环调同意，按压相应侧“启动”按钮，启动成功“运行”指示灯亮红灯 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 停泵组：当火灾处理完毕或泵组误联动，行值报环调，经环调同意，按压“停止”按钮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 消防泵模块 | 正常情况下灯灭。消火栓泵启动时亮红灯；“故障”指示灯亮黄灯表示相应泵组故障，无法正常联动 |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 泵组启动：FAS模式联动或按压消火栓按钮，泵组未正常联动的情况下，行值报环调，经环调同意按压“泵组启动”按钮（当1号泵故障或能力不足时2号泵自动启动） |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 泵组停止：火灾处理完毕，行值报环调，经环调按压“泵组停止”按钮，消火栓泵组停止运行 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 13 | AFC闸机模块 | 正常情况下钥匙处于“自动”位，“正常状态”指示灯亮绿灯，“释放状态”指示灯灭 |  |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 当车站发生紧急情况需立即疏散时，行值将钥匙转动至“手动”位，打开“紧急释放”盖板按压，车站所有AFC闸机释放 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 当需要恢复AFC闸机时，需将按下的“紧急释放”按钮按起，将钥匙转动至“自动”位 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 16 | 门禁模块 | 正常情况下钥匙处于“自动”位，“正常状态”指示灯亮绿灯，“释放状态”指示灯灭 |  |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 当车站发生紧急情况需立即疏散时，行值将钥匙转动至“手动”位，打开“紧急释放”盖板按压，车站所有门禁断电释放 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 当需要恢复门禁时，需将按下的“紧急释放”按钮按起，将钥匙转动至“自动”位，并通知门禁专业前来送电复位 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 19 | 环控模块 | 车站环控 | 车站环控分为大系统（公共区通风）、A、B端小系统（设备区通风）两部分。正常情况下钥匙处于“自动”位，“自动状态”指示灯亮绿灯，启动时“手动状态”指示灯亮红灯 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 接环调通知需开启时，将钥匙转动至“手动”位，按压相应房间或区域的按钮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 当需恢复正常时，经环调同意，按压“恢复正常模式”按钮，钥匙转动至“自动”位 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 隧道通风 | 隧道通风为相邻车站间上下行隧道通风，正常情况下钥匙处于“首选”位 |  | 1 | 回答正确得1分 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | “工况1”表示区间列车头部着火，需在头部进行送风，“工况2”表示区间列车尾部着火，需在尾部进行送风，“阻塞”表示列车长时间停留区间需进行送风，“两侧同时阻塞”表示上下行区间同时长时间停留列车需进行送风 |  | 4 | 错答、漏答1个扣1分，回答正确得4分 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 接环调通知需开启隧道通风，按压相应区间按钮，“首选”开启无效报环调，转至“备选”位开启 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 当需恢复正常时，经环调同意，再次按压相应区间按钮，则取消通风 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 26 | 屏蔽门模块 | 正常情况下钥匙处于“禁止”位和“整侧”位，相应侧站台门全关时“全闭锁”指示灯亮绿灯，站台门全开时“全开门”指示灯亮红灯 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 整侧开启、关闭 | 整侧屏蔽门无法开启、站台操作PSL无效时，行值报行调，将相应侧操作允许开关由“禁止”位操作到“允许”位，“允许”位绿灯亮起，按压相应侧“整侧开启”按钮 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 需关闭时，使用专用钥匙由“允许”位操作到“禁止”位，相应侧滑动门关闭 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 首末开门、关门 | 整侧屏蔽门无法开启、站台操作PSL无效时，行值报行调，使用专用钥匙将“整侧/首末”钥匙操作到“首末”位，将相应侧操作允许开关由“禁止”位操作到“允许”位，“允许”位绿灯亮起，按压“首末开门”按钮 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 需关闭时，使用专用钥匙由“允许”位操作到“禁止”位，相应侧滑动门关闭 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 31 | 信号模块 | 扣车 | 正常情况下，指示灯灭灯。操作“扣车”按钮，黄灯亮，蜂鸣器报警；操作“扣车取消”，黄灯灭。如要关闭蜂鸣器报警需打开盖子按压“扣车报警” |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 扣车：接行调通知需扣车时，打开盖板，按压相应侧“扣车”按钮；接行调通知需取消时，打开盖板，按压相应侧“扣车取消”按钮 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 紧停 | 正常情况下，指示灯灭灯，操作“紧急停车”按钮，红灯亮，蜂鸣器报警；操作“紧急停车取消”，红灯灭。如要关闭蜂鸣器报警需打开盖子按压“切断报警” |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 紧急停车：站台发生紧急情况或站台紧停被按下后，行值立即按压相应侧“紧急停车”按钮，汇报行调；需取消时汇报行调，打开盖板，按压相应侧“紧急停车取消”按钮 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 计轴预复位 | 联锁集中站IBP盘上包含此模块，正常情况下，指示灯灭灯，按压计轴复位按钮，上方红灯亮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 当HMI上棕光带或红光带时，行值报行调，行调与车站共同确认影响范围。 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 行调和车站确认线路空闲后，车站经行调同意，在HMI上按下“计轴复位”按钮 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 60S内在IBP盘上按压相应轨道区段的计轴复位按钮2-3秒，超出60S再次按压 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 联络线道岔旁路 |  | 有联络线的车站IBP盘包括此按钮，正常情况下指示灯灭，按压“联络线道岔旁路”按钮后表示灯亮红灯 | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 确认本线联络线道岔故障后，经行调同意，按压“联络线道岔旁路”按钮 | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 需要恢复时，按压“联络线道岔故障旁路恢复”按钮 | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 42 | 防淹门模块 | 区间有防淹门的车站IBP盘上包含此模块，关闭防淹门需经领导同意后方可操作。正常情况下，上下行“车站控制”、“安全装置到位”、“安全装置开启”亮绿灯 |  |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 警铃消除 | 区间水位超高警铃报警，按压“警铃解除”按钮消除警铃报警声，汇报行调、环调 |  | 3 | 回答正确得3分 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 关门 | 按压“请求关门”按钮，“允许关门”指示灯亮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 按压“关门”按钮，待防淹门到位后，“关门到位”指示灯亮绿灯 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 操作过程中如需停止操作则按压“停止”按钮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 开门 | 按压“开门”按钮，防淹门开到位后“开门到位”指示灯亮绿灯 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 操作过程中如需停止操作则按压“停止”按钮 |  | 2 | 回答正确得2分 |  |  |  |  |  |
| 共计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人（当班值班站长或其指定胜任人员）签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评结果（合格/不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |