[bookmark: _GoBack]车站IBP鉴定评分标准（100分）
鉴定时间：____________
	序号
	项目
	内容
	分值
	评分标准
	被鉴定人姓名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	IBP盘包含模块
	包括信号、屏蔽门、环控、消防、AFC闸机、门禁、电扶梯、防淹门8大模块
	2
	回答正确得2分，漏答扣1分，答错扣2分
	
	
	
	
	

	2
	试灯
	按压各模块“试灯”按钮，观察“运行”、“故障”指示灯是否都亮灯
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	3
	自动电扶梯模块
	正常状态下，钥匙处于“禁止”位，各电梯运行方向指示灯亮绿灯，停梯指示灯灭
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	4
	
	紧急情况下停梯，打开防误压盖板，按压“停梯”按钮，所关联电梯停止运转（原则上不可使用，需人员到现场进行关停）
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	5
	消防模块
	高压细水雾模块
	正常情况下灯灭。泵组启动时亮红灯；“故障”指示灯亮黄灯，应立即报修，需至消防泵房就地开启
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	6
	
	
	泵组：高压细水雾泵组未正常联动的情况下，行值报环调，经环调同意，按压“启动”按钮，启动成功“运行”指示灯亮红灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	7
	
	
	补泵组：高压细水雾水量不足的情况下，补水泵自动启动
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	8
	
	
	上下行轨行区阀组：行值报环调，经环调同意，按压相应侧“启动”按钮，启动成功“运行”指示灯亮红灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	9
	
	
	停泵组：当火灾处理完毕或泵组误联动，行值报环调，经环调同意，按压“停止”按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	10
	
	消防泵模块
	正常情况下灯灭。消火栓泵启动时亮红灯；“故障”指示灯亮黄灯表示相应泵组故障，无法正常联动
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	11
	
	
	泵组启动：FAS模式联动或按压消火栓按钮，泵组未正常联动的情况下，行值报环调，经环调同意按压“泵组启动”按钮（当1号泵故障或能力不足时2号泵自动启动）
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	12
	
	
	泵组停止：火灾处理完毕，行值报环调，经环调按压“泵组停止”按钮，消火栓泵组停止运行
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	13
	AFC闸机模块
	正常情况下钥匙处于“自动”位，“正常状态”指示灯亮绿灯，“释放状态”指示灯灭
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	14
	
	当车站发生紧急情况需立即疏散时，行值将钥匙转动至“手动”位，打开“紧急释放”盖板按压，车站所有AFC闸机释放
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	15
	
	当需要恢复AFC闸机时，需将按下的“紧急释放”按钮按起，将钥匙转动至“自动”位
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	16
	门禁模块
	正常情况下钥匙处于“自动”位，“正常状态”指示灯亮绿灯，“释放状态”指示灯灭
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	17
	
	当车站发生紧急情况需立即疏散时，行值将钥匙转动至“手动”位，打开“紧急释放”盖板按压，车站所有门禁断电释放
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	18
	
	当需要恢复门禁时，需将按下的“紧急释放”按钮按起，将钥匙转动至“自动”位，并通知门禁专业前来送电复位
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	19
	环控模块
	车站环控
	车站环控分为大系统（公共区通风）、A、B端小系统（设备区通风）两部分。正常情况下钥匙处于“自动”位，“自动状态”指示灯亮绿灯，启动时“手动状态”指示灯亮红灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	20
	
	
	接环调通知需开启时，将钥匙转动至“手动”位，按压相应房间或区域的按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	21
	
	
	当需恢复正常时，经环调同意，按压“恢复正常模式”按钮，钥匙转动至“自动”位
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	22
	
	隧道通风
	隧道通风为相邻车站间上下行隧道通风，正常情况下钥匙处于“首选”位
	1
	回答正确得1分
	
	
	
	
	

	23
	
	
	“工况1”表示区间列车头部着火，需在头部进行送风，“工况2”表示区间列车尾部着火，需在尾部进行送风，“阻塞”表示列车长时间停留区间需进行送风，“两侧同时阻塞”表示上下行区间同时长时间停留列车需进行送风
	4
	错答、漏答1个扣1分，回答正确得4分
	
	
	
	
	

	24
	
	
	接环调通知需开启隧道通风，按压相应区间按钮，“首选”开启无效报环调，转至“备选”位开启
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	25
	
	
	当需恢复正常时，经环调同意，再次按压相应区间按钮，则取消通风
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	26
	屏蔽门模块
	正常情况下钥匙处于“禁止”位和“整侧”位，相应侧站台门全关时“全闭锁”指示灯亮绿灯，站台门全开时“全开门”指示灯亮红灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	27
	
	整侧开启、关闭
	整侧屏蔽门无法开启、站台操作PSL无效时，行值报行调，将相应侧操作允许开关由“禁止”位操作到“允许”位，“允许”位绿灯亮起，按压相应侧“整侧开启”按钮
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	28
	
	
	需关闭时，使用专用钥匙由“允许”位操作到“禁止”位，相应侧滑动门关闭
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	29
	
	首末开门、关门
	整侧屏蔽门无法开启、站台操作PSL无效时，行值报行调，使用专用钥匙将“整侧/首末”钥匙操作到“首末”位，将相应侧操作允许开关由“禁止”位操作到“允许”位，“允许”位绿灯亮起，按压“首末开门”按钮
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	30
	
	
	需关闭时，使用专用钥匙由“允许”位操作到“禁止”位，相应侧滑动门关闭
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	31
	信号模块
	扣车
	正常情况下，指示灯灭灯。操作“扣车”按钮，黄灯亮，蜂鸣器报警；操作“扣车取消”，黄灯灭。如要关闭蜂鸣器报警需打开盖子按压“扣车报警”
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	32
	
	
	扣车：接行调通知需扣车时，打开盖板，按压相应侧“扣车”按钮；接行调通知需取消时，打开盖板，按压相应侧“扣车取消”按钮
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	33
	
	紧停
	正常情况下，指示灯灭灯，操作“紧急停车”按钮，红灯亮，蜂鸣器报警；操作“紧急停车取消”，红灯灭。如要关闭蜂鸣器报警需打开盖子按压“切断报警”
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	34
	
	
	紧急停车：站台发生紧急情况或站台紧停被按下后，行值立即按压相应侧“紧急停车”按钮，汇报行调；需取消时汇报行调，打开盖板，按压相应侧“紧急停车取消”按钮
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	35
	
	计轴预复位
	联锁集中站IBP盘上包含此模块，正常情况下，指示灯灭灯，按压计轴复位按钮，上方红灯亮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	36
	
	
	当HMI上棕光带或红光带时，行值报行调，行调与车站共同确认影响范围。
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	37
	
	
	行调和车站确认线路空闲后，车站经行调同意，在HMI上按下“计轴复位”按钮
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	38
	
	
	60S内在IBP盘上按压相应轨道区段的计轴复位按钮2-3秒，超出60S再次按压
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	39
	
	联络线道岔旁路
	有联络线的车站IBP盘包括此按钮，正常情况下指示灯灭，按压“联络线道岔旁路”按钮后表示灯亮红灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	40
	
	
	确认本线联络线道岔故障后，经行调同意，按压“联络线道岔旁路”按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	41
	
	
	需要恢复时，按压“联络线道岔故障旁路恢复”按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	42
	防淹门模块
	区间有防淹门的车站IBP盘上包含此模块，关闭防淹门需经领导同意后方可操作。正常情况下，上下行“车站控制”、“安全装置到位”、“安全装置开启”亮绿灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	43
	
	警铃消除
	区间水位超高警铃报警，按压“警铃解除”按钮消除警铃报警声，汇报行调、环调
	3
	回答正确得3分
	
	
	
	
	

	44
	
	

关门
	按压“请求关门”按钮，“允许关门”指示灯亮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	45
	
	
	按压“关门”按钮，待防淹门到位后，“关门到位”指示灯亮绿灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	46
	
	
	操作过程中如需停止操作则按压“停止”按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	47
	
	开门
	按压“开门”按钮，防淹门开到位后“开门到位”指示灯亮绿灯
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	48
	
	
	操作过程中如需停止操作则按压“停止”按钮
	2
	回答正确得2分
	
	
	
	
	

	共计得分
	
	
	
	
	

	鉴定人（当班值班站长或其指定胜任人员）签名
	
	
	
	
	

	测评结果（合格/不合格）
	
	
	
	
	



